## Sheet1
OMNILED
ID | COTA | LOCAL | NºSÉRIE | OMNI-CONNECT (Número / IMEI) | Especificações Técnicas | DATA ARRANQUE | Diferenciação | Det. Mov | Alimentação | OBSERVAÇÕES
1 | 0 | Toys R Us - Traseiras | OL07 17 0090 | 423650905196/353612084339188 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2018-05-16 |  |  |  | Continua com avaria um terco da iluminação apagada 06-09-21 as 22h30
2 | 0 | Toys R Us - Traseiras | OL07 17 0075 | 423650905232/353612084325468 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2018-01-12 |  | X |  | 24/11 - confirmar se ficou resolvido? Na visita de ontem o mesmo estava normal 06-09-21 as 22h30
3 | 0 | Toys R Us - Traseiras | OL07 17 00103 | 423650905183/353612084355010 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2018-05-17
4 | 0 | Toys R Us - Traseiras | OL07 17 0081 | 423650905223/353612084354724 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2018-05-16 |  |  |  | Metade Ligado
5 | 0 | Toys R Us - Traseiras | OL07 17 00102 | 423650905184/353612084280093 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2018-05-16 |  |  | QTL IE1 N circuito 3 | 24/11 - confirmar se ficou resolvido?Na visita de ontem o mesmo estava normal 06-09-21 as 22h30
6 | 0 | Rampa acesso Cota 12 | OL07 17 0096 | 423650905190/353612084373062 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2018-05-17
7 | 0 | Rampa acesso Cota 12 | OL07 17 00100 | 423650905186/353612084280077 | WIFI , 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2018-05-17 | WIFI |  | QTL IE1 N circuito 3 | Totalmente apagado off 07-09-21 as 22h30
8 | 0 | Toys R Us - Frente | OL07 17 0097 | 423650905189/353612084365134 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2018-05-18 |  |  |  | [12/07/2021]: Ventoinha desacoplou-se do candeeiro
9 | 0 | Toys R Us - Frente | OL07 17 0098 | 423650905188/353612084365001 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2018-05-18 |  |  | QTL IE1 N circuito 11 | Um terco da iluminação apagada 06-09-21 as 22h30
10 | 0 | Toys R Us - Frente | OL07 17 0076 | 423650905228 / 353612084282123 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2018-01-31 |  |  |  | Dois tercos da iluminação apagada 06-09-21 as 22h30
11 | 0 | Toys R Us - Frente | OL07 17 0088 | 423650905189/353612084281679 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2018-05-18
12 | 0 | Toys R Us - Frente | OL07 17 0094 | 423650905192/353612084281653 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2018-05-18
13 | 0 | A16 - Deck Park | OL07 17 0091 | 423650905195/353612084346894 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2018-05-21 |  |  | QPE (N). Circuito 31 | [27/08/2021]: Ventoinha desacoplou-se do candeeiro
14 | 0 | A16 - Deck Park | OL07 17 0083 | 423650905203/353612084280242 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2018-05-21 |  |  | QPE (N). Circuito 31 | Um terco da iluminação apagada 06-09-21 as 22h30
15 | 0 | A16 - Deck Park | OL07 17 0087 | 423650905199/353612084296206 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2018-05-21 |  |  | QPE N. Circuito 31 | Dois tercos da iluminação apagada 06-09-21 as 22h30
16 | 0 | A16 - Deck Park | OL07 17 0092 | 423650905194/353612084281257 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2018-05-21
17 | 0 | A16 - Deck Park | OL07 17 0084 | 423650905202/353612084373070 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2008-05-22 |  |  |  | metade ligado
18 | 0 | A16 - Deck Park | OL07 17 00106 | 423650905180/353612084348585 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2018-05-22
19 | 0 | A16 - Deck Park | OL07 17 0086 | 423650905200/353612084279509 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2018-05-22
20 | 0 | A16 - Deck Park | OL07 17 0085 | 423650905201/353612084280689 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2018-05-22 |  |  |  | metade ligado
21 | 0 | A16 - Parque Central | OL07 17 0099 | 423650905187/353612084348148 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2018-07-27 |  |  | Q. P. Est. N. Circuito 21 | Um terco da iluminação apagada 06-09-21 as 22h30
22 | 0 | A16 - Parque Central | OL07 17 00107 | 423650905179/353612084340434 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2018-05-23 |  |  |  | Um terco da iluminação apagada 06-09-21 as 22h30
23 | 0 | A16 - Parque Central | OL07 17 0077 | 423650905227/353612084354609 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2018-07-27 |  |  |  | 9/11 - com corrente e fusiveis bons(entra e sai alimentação), provavelmente seja o fusivel "Reset" que queimou(no candeeiro).
24 | 0 | A16 - Parque Central | OL07 17 0078 | 423650905226/353612084357867 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2018-07-27
25 | 0 | A16 - Parque Central | OL07 17 0079 | 423650905225/353612084279350 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2018-07-27 |  |  |  | 9/11 - Não chega corrente no cabo de alimentação, mas chega no cabo "morto" dentro do poste.Totalmente apagado off 06-09-21 as 22h30
26 | 0 | A16 - Parque Central | OL07 17 00101 | 423650905185/353612084280341 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2018-07-27 |  |  | Q. P. Est. N. Circuito 21
27 | 0 | A16 - Parque Central | OL07 17 0080 | 423650905224/353612084327233 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2018-07-25 |  |  | Q. P. Est. N. Circuito 21
28 | 0 | Conforama - Frente | OL07 17 0089 | 423650905197/353612084337166 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2018-05-15 |  |  | Q. P. Est. N circuito 21
29 | 0 | Conforama - Frente | OL07 17 0095 | 423650905191/353612084281745 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2018-05-15 |  |  | Q. P. Est. N circuito 21 | As 14horas este candeiro encontrace ligado 06-09-21 [SGM 12/11/2021]: Não liga
30 | 0 | Conforama - Frente | Ol07 17 00105 | 423650905181/353612084282446 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2018-05-15 |  |  | Q. P. Est. N. Circuito 21 | Um terco da iluminação apagada 06-09-21 as 22h30
31 | 0 | Conforama - Frente | OL07 17 0082 | 423650905222/353612084351191 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2018-05-15 |  |  | Q.P.Est.N circuito 21 | Iluminaçaõ do poste de 5 em 5 minutos apaga na totalidade 06-09-21 as 22h30
32 | 0 | Conforama - Frente | OL07 17 00104 | 423650905182/353612084348460 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2018-05-14 |  |  | Q.P.Est.N circuito 21 | Um terco da iluminação apagada 06-09-21 as 22h30
33 | 0 | Conforama - Frente | OL07 17 0093 | 423650905193/353621084208671 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2018-05-14 |  |  | Q. P. Est. N. Circuito 21
34 | 0 | Toys R Us - Traseiras | OL07 18 00214 | 423650936411/866224027077709 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2018-11-25 |  |  | QTL IE1 N circuito 3 | Piscar totalmente 06-09-21 as 22h30
35 | 0 | Rampa acesso Cota 12 | OL07 18 00216 | 423650936409/866224027058717 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2018-11-25 |  |  | QTL IE1 N circuito 3
36 | 12 | Cobertura | OL07 18 00215 | 423650936410/866224027085793 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2018-11-25
37 | 12 | Cobertura | OL07 18 00220 | 423650936405/866224027120236 | WIFI, 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2018-11-25 | WIFI
38 | 12 | Cobertura | OL07 18 00217 | 423650936408/866224027085850 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2018-11-25
39 | 12 | Cobertura | OL07 18 00213 | 423650936412/866224027078343 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2018-11-25 |  |  |  | 25/05/2021:Apresenta corrosão
40 | 12 | Cobertura | OL07 18 00211 | 423650936414/866224027117307 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2018-11-25 |  |  |  | 25/05/2021:Apresenta corrosão
41 | 12 | Cobertura | OL07 18 00212 | 423650936413/866224027058105 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2018-11-25
42 | 12 | Cobertura | OL07 18 00219 | 423650936406/866224027120244 | WIFI, 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2018-11-25 | WIFI
43 | 12 | Cobertura | OL07 18 00218 | 423650936407/866224027085777 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2018-11-25
44 | 12 | Cobertura | OL07 18 0282 | 423650936337/866224027058055 | AUTÓNOMO, 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage:1 000Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2019-05-21 | AUTONOMO | X
45 | 12 | Cobertura | OL07 18 0278 | 423650936343/866224027079218 | AUTÓNOMO, 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage:1 000Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2019-05-21 | AUTONOMO
46 | 12 | Cobertura | OL07 18 0275 | 423650936340/866224027057974 | AUTÓNOMO, 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage:1 000Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2019-05-22 | AUTONOMO | X
47 | 12 | Cobertura | OL07 180284 | 423650936339/866224027120293 | AUTÓNOMO, 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage:1 000Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2019-05-22 | AUTONOMO | X
48 | 12 | Cobertura | OL07 18 0277 | 423650936341/866224027119998 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2019-02-12
49 | 12 | Cobertura | OL07 18 0271 | 423650936349/866224027078145 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2019-03-13 |  |  |  | 13/11 - Poste pisca constantemente 25/11 - Omni indica que não tem alimentação eléctrica totalmente apagado 06-07-21 as 22h30
50 | 12 | Cobertura | OL07 18 0279 | 423650936344/866224027057933 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2019-03-13 |  | X |  | 25/05/2021:Apresenta corrosão
51 | 12 | Cobertura | OL07 18 0269 | 423650936347/866224027085785 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2019-03-15 |  |  |  | 9/11 - chega corrente, mas assim que se substitui o fusivel, queima logo (problema no candeeiro). 24 /11: OMNI: Esta unidade teve ligação à rede do dia 10 ao dia 20 deste mês, e ontem voltou a ter outra vez, quando não tem ligação à rede fica a trabalhar em autonomo. Não detectamos nenhum problema na unidade.Totalmente apagado 06-09-21 as 22h30
52 | 12 | Cobertura | OL07 18 0270 | 423650936348/866224027057842 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2019-03-15 |  |  |  | Começa a piscar quando se aproximam
53 | 12 | Cobertura | OL07 18 0268 | 423650936346/866224027105559 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2019-03-15 |  |  |  | Totalmente apagado 06-09-21 as 22h30
54 | 12 | Cobertura | OL07 18 0283 | 423650936338/866224027077568 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2019-03-19 |  | X
55 | 12 | Cobertura | OL07 18 0273 | 423650936351/866224027057966 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2019-03-19 |  |  |  | 25/05/2021:Apresenta corrosão
56 | 12 | Cobertura | OL07 18 0276 | 423650936342/866224027083418 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2019-03-19 |  | X |  | 13/01/2021 - totalmente apagado
57 | 12 | Cobertura | OL07 18 0280 | 423650936335/866224027058659 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2019-03-20 |  | X
58 | 12 | Cobertura | OL07 18 0274 | 423650936345/866224027119931 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2019-03-20 |  | X
59 | 12 | Cobertura | OL07 18 0272 | 423650936350/866224027077634 | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2019-03-20 |  | X
60 | 12 | Cobertura | OL07 18 0281 | 423650936336/866224027120269 | AUTÓNOMO, 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage:1 000Wh ; 40Kg x 127x127x36cm | 2019-05-23 | AUTONOMO | X
61 | 12 | Cobertura | OL07 20 0061 |  | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm |  |  |  |  | Entrada em serviço dia 24-11-20 " VP "
62 | 12 | Cobertura | OL07 20 0060 |  | 120W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 60 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm |  |  |  |  | Entrada em serviço dia 24-11-20 " VP "
63 | 0 | Lateral a rampa cobertura | OL07 20 0069 |  | 60W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 30 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm ;180º | 2020-10-14 |  |  | QTL IE1 N circuito 4
64 | 0 | Lateral a rampa cobertura | OL07 20 0066 |  | 60W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 30 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm ;180º | 2020-10-15 |  |  | QTL IE1 N circuito 4
65 | 0 | Lateral a rampa cobertura | OL07 20 0067 |  | 60W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 30 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm ;180º | 2020-10-15 |  |  | QTL IE1 N circuito 4
66 | 0 | Rua Lateral ao Cais Nascente | OL07 20 0065 |  | 60W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 30 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm ;180º | 2020-10-16 |  |  | QTL IE1 N circuito 4
67 | 0 | Rua Lateral ao Cais Nascente | OL07 20 0068 |  | 60W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 30 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm ;180º | 2020-10-14 |  |  | QTL IE1 N circuito n 4
68 | 0 | Rua Lateral ao Cais Nascente | OL07 20 0063 |  | 60W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 30 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm ;180º | 2020-10-17 |  |  | QTL IE1 N circuito 4
69 | 0 | Rua Lateral ao Cais Nascente | OL07 20 0062 |  | 60W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 30 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm ;180º | 2020-10-17 |  |  | QTL IE1 N circuito 4
70 | 0 | Rua Lateral ao Cais Nascente | OL07 20 0084 |  | 60W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 30 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm ;180º | 2020-10-17
71 | 0 | Rua Lateral ao Cais Nascente | OL07 20 0064 |  | 60W ; LED: 4000K ; Led driver: 3x700mA ; Led qt: 30 ; Storage: 500Wh ; 40Kg x 127x127x36cm ;180º | 2020-10-16
72 | 1 | Parque Nascente piso 1 | OL07 22 0060 | [6 empty] | Entrada ao serviço 21-01-23
73 | 1 | Parque Nascente piso 1 | OL07 22 0040 | [6 empty] | Entrada ao serviço 11-01-23
74 | 1 | Parque Nascente piso 1 | OL07 22 0042 | [6 empty] | Entrada ao serviço 11-01-23
75 | 1 | Parque Nascente piso 1 | OL07 22 0055 | [6 empty] | Entrada ao serviço 19-01-23
76 | 1 | Parque Nascente piso 1 | OL07 22 0054 | [6 empty] | Entrada ao serviço 19-01-23
77 | 1 | Parque Nascente piso 1 | OL07 22 0039 | [6 empty] | Entrada ao serviço 12-01-23
78 | 1 | Parque Nascente piso 1 | OL07 22 0041 | [6 empty] | Entrada ao serviço 12-01-23
79 | 1 | Parque Nascente piso 1 | OL07 22 0045 | [6 empty] | Entrada ao serviço 20-01-23
80 | 1 | Parque Nascente piso 1 | OL07 22 0046 | [6 empty] | Entrada ao serviço 24-01-23
81 | 1 | Parque Nascente piso 1 | OL07 22 0056 | [6 empty] | Entrada ao serviço 24-01-23
82 | 1 | Parque Nascente piso 1 | OL07 22 0038 | [6 empty] | Entrada ao serviço 13-01-23
83 | 1 | Parque Nascente piso 1 | OL07 22 0043 | [6 empty] | Entrada ao serviço 13-01-23
84 | 1 | Parque Nascente piso 1 | OL07 22 0047 | [6 empty] | Entrada ao serviço 20-01-23
85 | 1 | Parque Nascente piso 1 | OL07 22 0053 | [6 empty] | Entrada ao serviço 25-01-23
86 | 1 | Parque Nascente piso 1 | OL07 22 0058 | [6 empty] | Entrada ao serviço 27-01-23
87 | 1 | Parque Nascente piso 1 | OL07 22 0048 | [6 empty] | Entrada ao serviço 08-02-23
88 | 1 | Parque Nascente piso 1 | OL07 22 0044 | [6 empty] | Entrada ao serviço 27-01-23
89 | 1 | Parque Nascente piso 1 | OL07 22 0057 | [6 empty] | Entrada ao serviço 27-01-23
90 | 1 | Parque Nascente piso 1 | OL07 22 0052 | [6 empty] | Entrada ao serviço 31-01-23
91 | 1 | Parque Nascente piso 1 | OL07 22 0059 | [6 empty] | Entrada ao serviço 31-01-23
92 | 6 | Parque central cota 6 | OL07 22 0051 | [6 empty] | Entrada ao serviço 03-02-23
93 | 6 | Parque central cota 6 | OL07 22 0050 | [6 empty] | Entrada ao serviço 03-02-23
94 | 6 | Parque central cota 6 | OL07 22 0049 | [6 empty] | Entrada ao serviço 03-01-23
Note on I3: DETECÃO MOVIMENTO A PARTIR DAS 02H